关于常熟阿特斯阳光电力科技有限公司110kV变电站工程竣工环境保护验收公示的通告

- 根据《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办[2003]26号）的有关要求，常熟阿特斯阳光电力科技有限公司110kV变电站工程已进行了竣工环境保护验收现场监测和核查工作，现将项目基本情况予以公布（具体情况见本通告附件）。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。

- 一、 公示时间：2012年8月10日- 2012年8月17日

- 二、 联系方式： 0512—65110946

- 苏州市核与辐射安全监督站  侯道莉

- 三、 电子信箱：E-mail: suzhoufushe505@126.com

- 四、 通讯地址：苏州市干将西路383号苏州市核与辐射安全监督站（邮编：215002）

附件：

常熟阿特斯阳光电力科技有限公司110kV变电站工程竣工环保验收公示材料

1、项目基本情况

常熟阿特斯阳光电力科技有限公司110kV变电站工程审批主变规模为20MVA+16MVA，分两期建设，本期建设1台20MVA主变，变电站为户内型布置。工程总投资2200万元，其中环保投资40万元。

2、环境保护执行情况

常熟阿特斯阳光电力科技有限公司110kV变电站工程已履行了环境影响评价审批手续。工程各项污染防治措施基本得到落实，运行期间各项环保设施运行正常；变电站建有事故油池，少量生活污水排入厂区污水管网集中处理；企业环保机构健全，各项环保规章制度齐全。

3、验收调查结果

⑴变电站厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界外环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

⑵本工程附近区域测点处的工频电场、工频磁场能够满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中工频电场4kV/m和工频磁场0.1mT的推荐限值要求。

⑶本工程无线电干扰满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中频率0.5MHz时110kV为46dB(μV/m)的限值要求。