2017年苏州市锅炉燃煤质量检测结果阶段性情况汇报

苏州市质量技术监督局、苏州市经济和信息化委员会、苏州市环境保护局、苏州市工商行政管理局：

受苏州市质量技术监督局委托，苏州市质量技术监督综合检验检测中心（以下简称“苏州市质检中心”）开展了苏州锅炉燃煤质量抽样、检验工作。截止2017年10月31日，苏州市质检中心共完成抽样552批次，其中吴江308批，常熟131批，吴中3批，昆山6批，高新区3批，相城区67批,太仓市34批；检验完成314批次，其中吴江区233批次，常熟市69批次，昆山市6批次，高新区3批次，吴中区3批次。

检验结果详见：2017苏州市锅炉燃煤质量检测结果汇总表（截止10月31日）

所检硫分（干基）、灰分（干基）结果判定如下：

1.如按《商品煤质量管理暂行办法》第六条规定

硫分≤3%；灰分≤40%判定，所抽样品全部合格。

2.如按《商品煤质量管理暂行办法》第九条针对长三角地区规定

硫分≤1%；灰分≤16%

共有51批次不符合，其中

硫分不符合12批

灰分不符合39批

硫分、灰分均不符合0批

3.如按《江苏煤电节能减排升级与改造行动计划》规定

硫分≤0.7%；灰分≤15%

共有124批次不符合，其中

硫分不符合63批次

灰分不符合72批次

硫分、灰分均不符合11批次

受检单位涉及电力企业10家，结果如下：

|  | 企业名称 | 区域 | 硫分 | 灰分 | 按硫分≤3，灰分≤40 | 按硫分≤1，灰分≤16 | 按硫分≤0.7，灰分≤15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华能苏州热电有限责任公司 | 高新区 | 0.9 | 13 | 合格 | 符合 | 硫分不符合 |
| 2 | 苏州市江远热电有限责任公司 | 吴中区 | 0.7 | 13 | 合格 | 符合 | 符合 |
| 3 | 吴江罗森化工有限公司 | 吴江区 | 0.6 | 13 | 合格 | 符合 | 符合 |
| 4 | 苏州苏震热电有限公司 （苏州盛虹精细化学有限公司） | 吴江区 | 0.5 | 12 | 合格 | 符合 | 符合 |
| 5 | 苏州苏盛热电有限公司（恒力） | 吴江区 | 0.6 | 11 | 合格 | 符合 | 符合 |
| 6 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 吴江区 | 0.6 | 15 | 合格 | 符合 | 符合 |
| 7 | 吴江艺龙实业有限公司 | 吴江区 | 0.7 | 12 | 合格 | 符合 | 符合 |
| 8 | 昆山新昆生物能源热电有限公司 | 昆山市 | 0.6 | 15 | 合格 | 符合 | 符合 |
| 9 | 南亚电子材料（昆山）有限公司 | 昆山市 | 0.6 | 10 | 合格 | 符合 | 符合 |
| 10 | 中盐昆山有限公司 | 昆山市 | 0.4 | 12 | 合格 | 符合 | 符合 |