关于日月光半导体（昆山）有限公司

110kV变电站工程竣工环境保护验收公示的通告

- 根据《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办[2003]26号）的有关要求，日月光半导体（昆山）有限公司110kV变电站工程已进行了竣工环境保护验收现场监测和核查工作，现将项目基本情况予以公布（具体情况见本通告附件）。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。

- 一、 公示时间：2013年1月15日- 2013年1月21日

- 二、 联系方式： 0512—65110946

- 苏州市核与辐射安全监督站  侯道莉

- 三、 电子信箱：suzhoufushe505@126.com

- 四、 通讯地址：苏州市干将西路383号苏州市核与辐射安全监督站（邮编：215002）

附件：

日月光半导体（昆山）有限公司

110kV变电站工程竣工环保验收公示材料

1、项目基本情况

日月光半导体（昆山）有限公司110kV变电站工程新建主变容量为1×20MVA，变电站为户内型布置。工程总投资2200万元，其中环保投资40万元。

2、环境保护执行情况

日月光半导体（昆山）有限公司110kV变电站工程已履行了环境影响评价审批手续。工程各项污染防治措施基本得到落实，运行期间各项环保设施运行正常；变电站建有事故油池，少量生活污水排入厂区污水管网集中处理；企业环保机构健全，各项环保规章制度齐全。

3、验收调查结果

⑴变电站厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界外环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

⑵该工程各测点处的工频电场、工频磁场能够满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中工频电场4kV/m和工频磁场0.1mT的推荐限值要求。

⑶该工程无线电干扰满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中频率0.5MHz时110kV为46dB(μV/m)的限值要求。