## 废水监测
2025年10月吴中区污染源（废水）监督监测数据
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 是否有评价限值
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 六价铬 | 2025-10-23 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 悬浮物 | 2025-10-23 | 9 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 动植物油 | 2025-10-23 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 总磷（以P计） | 2025-10-23 | 0.13 | 5 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-10-23 | 7.2 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 色度 | 2025-10-23 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 总汞 | 2025-10-23 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-10-23 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-23 | 0.08 | 5;8 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 总铅 | 2025-10-23 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 总砷 | 2025-10-23 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 总氮（以N计） | 2025-10-23 | 4.36 | 15 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 总铬 | 2025-10-23 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 总镉 | 2025-10-23 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | pH值 | 2025-10-23 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 烷基汞 | 2025-10-23 | <0.00002 | 0 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 总铜 | 2025-10-23 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 石油类 | 2025-10-23 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 粪大肠菌群数 | 2025-10-23 | 63 | 1000 | 个/L | 否 | 是
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 排放口 | 化学需氧量 | 2025-10-23 | 21 | 50 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 氟化物 | 2025-10-24 | 0.28 | 20 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-10-24 | 0.28 | 20 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2025-10-24 | 0.26 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | pH值 | 2025-10-24 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 化学需氧量 | 2025-10-24 | 169 | 500 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 悬浮物 | 2025-10-24 | 9 | 400 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-24 | 9.76 | 25 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 总镍 | 2025-10-24 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 总铜 | 2025-10-24 | 0.011 | 2.0 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 石油类 | 2025-10-24 | 0.08 | 20 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 硫化物 | 2025-10-24 | 0.02 | 2.0 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 总氰化物 | 2025-10-24 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 否 | 是
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2025-10-24 | 27.8 | 70 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 总氮（以N计） | 2025-10-24 | 11.8 | 30 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 色度 | 2025-10-24 | 3 | 80 | 倍 | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 化学需氧量 | 2025-10-24 | 84 | 200 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-24 | 5.84 | 20 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-10-24 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-10-24 | 22.8 | 50 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 悬浮物 | 2025-10-24 | 22 | 100 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 苯胺类 | 2025-10-24 | 0.24 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 硫化物 | 2025-10-24 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | 总锑 | 2025-10-24 | 0.0127 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
苏州一帆针织染整有限公司 | 企业污水总排口 | pH值 | 2025-10-24 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 总氮（以N计） | 2025-10-28 | 6.92 | 15 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 色度 | 2025-10-28 | 2 | 50 | 倍 | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 化学需氧量 | 2025-10-28 | 83 | 200 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-10-28 | 5.92 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-10-28 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-10-28 | 20 | 50 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 悬浮物 | 2025-10-28 | 10 | 50 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 苯胺类 | 2025-10-28 | 0.06 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 硫化物 | 2025-10-28 | <0.01 | 0 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | 总锑 | 2025-10-28 | 0.0005 | 0.08 | mg/L | 否 | 是
苏州金胜美服装辅料加工有限公司 | 企业污水总排口 | pH值 | 2025-10-28 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否 | 是

## 废气监测
2025年10月吴中区污染源（废气）监督监测数据
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 是否有评价限值
恒赫鼎富（苏州）电子有限公司 | DA014废气气筒 | 颗粒物 | 2025-10-24 | <1 | <1 | 20 | mg/m3 | 否 | 是
苏州市星辰新材料集团有限公司 | 废气排放口 | 臭气浓度 | 2025-10-22 | 549 | 549 | 2000 | 无量纲 | 否 | 是
苏州市星辰新材料集团有限公司 | 废气排放口 | 颗粒物 | 2025-10-22 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 否 | 是
苏州市星辰新材料集团有限公司 | 废气排放口 | 氨（氨气） | 2025-10-22 | 0.002 | 0.002 | 4.9 | kg/h | 否 | 是
苏州市星辰新材料集团有限公司 | 废气排放口 | 非甲烷总烃 | 2025-10-22 | 2.04 | 2.04 | 60 | mg/m3 | 否 | 是